무정전 배전공사 시공업체 관리기준

2004. 6

한국전력공사

배   전   처

목    차

제 1 절  총   칙	2

제 2 절  배전전공 기능교육 및 평가	4

제 3 절  배전활선전공 교육	6

제 4 절  배전활선전공 자격평가	7

제 5 절  배전활선전공 기능향상 교육	10

제 6 절  배전활선작업조의 운영	12

제 7 절  무정전공사 운영	15

제 8 절  무정전작업 안전관리	19

부  칙	26

부  록	27

제 1 절  총   칙

제1조 (목 적)

이 기준은 무정전 배전공사를 시행하는 도급업체의 자격인증 절차 및 관리기준 등에 관한 사항을 정하여 원활한 작업 시행과 작업중 안전을 확보하는데 그 목적이 있다.

제2조 (적용범위)

이 기준은 우리 회사에서 발주하는 배전공사 중 활선작업과 임시송전공법 및 직접송전공법을 이용한 무정전 작업에 적용한다.

제3조 (용어의 정의)

이 기준에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

3.1 무정전 작업

정전없이 시행하는 활선작업과 임시송전 공법 및 직접송전공법을 이용한 작업을 말한다.

3.2 활선작업

고압이상의 전압이 가압된 선로나 기기에서 배전활선전공이 활선공구 및 활선장비를 사용하여 시행하는 작업을 말하며, 기본활선작업공법이라 함은 본사의 설비 주관부서에서 정한 활선작업의 기본이 되는 작업절차를 말한다.

3.3 임시송전공법

바이패스케이블공법(가지지공법포함), 공사용개폐기공법, 이동용 변압기공법, 공사용발전기공법, 임시연계선공법, WHM 바이패스 공법등을 말한다.

3.4 직접송전공법

전선이선기구를 이용한 무정전공법, 분기선로 무정전송전공법, 변압기무정전송전공법 등을 말한다.

3.5 도급업체

우리회사로부터 도급받아 배전공사를 수행하는 협력업체 또는 일반 전기공사업체를 말한다

3.6 배전전공

배전 일반전공이 교육기관에서 시행하는 배전전공 교육 및 기능 평가에 응시하여 일정기간 교육을 이수하고 자격평가 결과 적격자로 판정되어 배전전공 기능자격을 취득한 자를 말한다.

3.7 배전활선전공

배전활선전공 교육을 이수하고 자격평가 결과 적격자로 판정되어 우리회사 또는 우리회사가 지정한 활선교육기관의 장으로부터 배전활선 전공 기능자격을 취득한 자를 말한다.

3.8 배전지중전공

배전지중전공 교육을 이수하고 자격평가 결과 적격자로 판정되어 우리회사 또는 우리회사가 지정한 지중교육기관의 장으로부터 배전지중전공 기능자격을 취득한 자를 말한다.

3.9 활선작업조 편성 변경신고

활선작업조 운영중 기 편성인원이 이직 또는 퇴직 등으로 변동되었을 경우 변동된 인원으로 재편성 신고하는 것을 말한다.

3.10 교육기관

배전전공, 배전활선전공 및 배전지중전공에 대한 교육을 시행하는 기관으로서 우리회사 또는 우리회사가 지정한 교육기관을 말한다.

3.11 시험기관

계량 및 측정에 관한 법률 제20조에 의한 시험․검사기관 또는 활선장비 및 장구의 시험설비와 시험 기술인력을 갖추고 우리회사에서 인정한 시험검사 대행업체를 말한다.

단, 우리회사에서 인정한 활선장비 및 장구 시험검사 대행업체 인정기준은 별표#9에 의한다.

3.12 기능인력관리 시스템

도급업체의 배전전공, 배전활선전공, 배전지중전공 등을 교육기관은 자격관리, 교육이수관리 및 사업소 단위로 종합 등록, 관리하기 위하여 구축한 전산시스템을 말하며, 1차사업소 안전관리담당부서에서 총괄 관리한다.

제 2 절  배전전공 기능교육 및 평가

제4조 (교육․평가대상 및 선발방법)

① 배전전공 기능교육․평가 대상은 공사업체 소속 상근전공 또는 무소속 일반전공을 대상으로 하며, 그 시기는 교육기관에서 따로 정한 일정에 따른다.

② 기능교육 및 평가 대상자 선발방법은 교육기관에서 신문공고, 개별 통지 등의 방법으로 자체 선발한다.

③ 교육기관은 기능교육․평가 대상자 입교시 정신적, 신체적 적격 여부를 심사하여야 하며, 필요시 종합병원에서 발행한 건강진단서를 제출 받아 확인하고 적격자를 대상으로 교육하여야 한다.

제5조 (교육․평가방법)

① 배전전공의 기능교육 및 평가기간은 교육생이 희망하는 바에 따라 3일과정과 5일과정중에서 선택하도록 한다.

다만, 교육기간중 1일간은 기능평가를 시행한다.

② 교육기관은 교육생에게 우리회사에서 정한 이론교육과 전공실습 등을 위주로 교육을 충실히 시행하여야 하며, 교육 시행후 평가 주관부서인 우리회사 중앙교육원에서 기능평가를 시행하되 평가내용은 승주작업의 숙련도, 전선 바인드작업, 전선 압축작업, 변압기 결선 작업 등을 위주로 배전공사 시공법의 숙지 및 숙련도를 측정한다.

③ 기능평가 결과 총득점 80% 이상 득점자를 합격자로 하며, 평가 주관부서는 합격자 명단을 교육기관에 송부하고, 교육기관은 합격자에게 별표 #1의 사양으로 “배전공사 기능자격수첩”을 발급한다.

④ 기능평가에서 불합격된 자는 다음 교육․평가에 재 응시할 수 있으며, 이때에도 교육 및 평가방법은 신규 교육생과 동일하게 시행한다.

제6조 (자격관리)

① 중앙교육원은 배전전공 기능자격 신규취득자 및 자격연장자에 대하여 ‘기능인력관리 시스템’에 입력 관리하고, 매년 12월 20일까지 1차사업소 지역단위로 총 교육이수자, 기능평가 합격자, 합격율 등에 대한 현황을 집계하여 본사에 보고한다.

② 배전전공 기능자격 연령제한은 57세로 한다.

다만, 기준연령에 도달한 자가 자격기간 연장을 희망할 경우 2년간 1회에 한하여 자격을 연장할 수 있으며, 자격 유효기간 만료일이전에 기능평가 자격수첩을 교육기관에 제출하여 연장신청 한다.

③ 교육기관은 자격연장 신청자에 대하여 정신적, 신체적 결격사유가 없으면 별도의 교육없이 우리회사 중앙교육원 주관으로 기능평가만 재 시행한 후 합격자에 한하여 기존 자격수첩의 ‘갱신등록사항’란에 유효기간(기준연령에 2년을 더한 연도말)을 수정하여 교부한다.

④ 기능자격 수첩의 분실,훼손 등으로 재발급 요청이 있을 경우 자격증 발행부서(교육기관)에서는 우리회사 중앙교육원에 유자격 여부를 확인한후 재 발급한다.

제7조 (경력 및 타교육의 인정)

① 우리회사에서 퇴직한 배전전기원이 배전공사 기능자격수첩 발급을 희망할 경우 우리회사에서 근무한 경력증명서를 첨부하여 교육기관에 배전전공 기능자격수첩 발급 신청을 할 수 있다.

② 상기 1항의 자격수첩 발급신청에 있어 퇴직후 3년 이내에 신청한 자는 교육기관에서 적성검사를 시행하여 정신적, 육체적 결격사유가 없는 경우 별도의 교육 및 평가없이 자격수첩을 발급한다.

다만, 퇴직후 3년이 경과하여 신청한 경우에는 제5조를 적용하되 기능 평가만 시행한 후 적격자로 판정된자에 한하여 자격수첩을 발급한다.

③ 우리회사 중앙교육원 또는 노동부에서 승인한 한국전기공사협회 및 직업전문학교 등에서 16주 이상 배전공사 분야 실업자 재취업과정 또는 직업훈련과정 등의 교육을 이수한자에게는 배전공사 기능자격을 부여하여 자격수첩을 발급할 수 있다.

이 경우, 기 교육이수자에 대해서도 요청시 소급하여 부여할 수 있다.

④ 교육기관은 상기 2항 및 3항에 의거 자격수첩을 발급한 경우 그 명단을 평가 주관부서에 즉시 통보하여야 한다.

⑤ 퇴직전기원 및 타교육 이수자에 대한 배전전공 자격인정 연령 및 자격기간 연장은 제6조에 따른다.

제 3 절  배전활선전공 교육

제8조 (교육시행)

① 배전활선 교육은 우리회사 또는 우리회사가 지정한 교육기관에서 시행한다.

② 배전활선전공의 교육기간은 4주로 한다.

③ 배전활선전공에 대한 교육내용은 다음과 같으며 세부사항은 교육기관에서 우리회사 중앙교육원과 협의하여 정한다.

1. 활선작업 안전관리 및 전격방지에 관한 사항

2. 활선장구 취급요령에 관한 사항

3. 배전공사 및 무정전공법에 관한 사항

제9조 (교육대상자의 자격)

① 배전활선 교육 대상자는 교육기관에서 발행한 배전공사 기능자격을 취득한 배전전공으로서 기능자격 취득후 최소 6개월이상 현장경험을 보유 하여야 하며, 교육기관은 배전활선교육 대상자의 교육 입교 시 기능자격 수첩에 의거 교육대상자의 적격여부를 확인한후 적격자를 대상으로 교육을 시행한다.

② 교육기관은 배전활선 교육 대상자 입교시 정신적, 신체적 적격여부를 심사하여야 하며, 필요시 종합병원에서 발행한 건강진단서를 제출받아 확인하고 적격자를 대상으로 교육하여야 한다.

제10조 (교육비등의 납부)

① 배전활선교육을 받고자 하는 자는 입교등록시 소정의 교육비를 납부하여야 한다.

② 교육비는 교육기관에서 정한다. 다만, 교육비의 증액 또는 감액 사유가 발생될 시에는 사전에 우리회사 본사 설비주관부서와 협의하여 결정한다.

제 4 절  배전활선전공 자격평가

제11조 (자격평가 주관)

배전활선전공 교육 이수자 및 자격 재평가 대상자에 대한 자격평가는 우리회사 중앙교육원 주관으로 시행한다

제12조 (자격평가 항목 및 배점)

배전활선전공 자격평가 항목 및 배점은 다음과 같다.

1. 필기평가 : 100점

2. 기능평가 : 200점

제13조 (자격평가 방법)

① 필기평가는 활선장구의 명칭, 용도, 취급시 주의사항, 배전공사 시공 및 무정전 공법에 관한 사항, 안전작업 수칙 및 기타 필요한 내용 등을 평가한다.

② 기능평가는 평가자가 활선작업조를 구성하고 제31조의 무정전작업 범위 중에서 임의로 선정하여 평가한다.

(가) 공통사항은 평가조 전원의 팀웍 및 작업준비 상태를 평가한다.

(나) 작업책임자, 주상작업자, 지상보조작업자로 구분하여 1차 평가하고 임무를 바꾸어 2차 평가한다.

제14조 (자격판정 기준 및 자격증 교부)

① 자격평가의 적격판정 기준은 필기 및 기능평가 항목당 60%이상, 전 항목 평균 80%이상 득점한 자를 적격자로 판정한다.

② 교육기관의 장은 우리회사 중앙교육원의 평가결과 적격자 명부를 받아 별표#1의 사양으로 “배전공사 기능자격 수첩”을 발급하되, 기 보유한 배전전공 자격수첩을 회수하여 배전활선전공 자격사항을 추가 기입하여 발급한다.

③ 자격평가 결과 부적격자로 판정된 자는 자격 판정일로부터 1년 기간 내에 2회에 한하여 자격평가에 재 응시할 수 있다.

④ 배전활선전공 자격 유효기간은 자격수첩 발행일로부터 5년으로 한다.

제15조 (연령제한)

① 배전활선전공의 연령제한은 55세로 한다. 다만, 기준연령에 도달한자가 지정교육기관에 자격기간 연장을 요청하는 경우 제12조 및 제13조에서 정한 자격 평가기준에 의거 재평가하고 적격자로 판정될 때에는 2년간 1회에 한하여 자격을 연장할 수 있다.

② 자격기간 연장 요청으로 자격 재평가 결과 적격자에 대해서는 기존 자격수첩의 ‘갱신등록사항’란에 유효기간(기준연령에 2년을 더한 연도말)을 수정 기재하여 교부한다.

제16조 (자격의 정지)

① 1개업체의 활선작업조에 편성된자가 다른 업체에 중복하여 활선작업조로 편성할 수 없으며, 중복편성 확인시 확인시점으로부터 당해자의 배전활선전공 자격을 1년간 정지한다.

② 배전활선전공이 작업중 안전사고 또는 고압선로 고장을 유발한 자에 대해서는 해당지역 1차사업소장이 사고 및 고장의 경중에 따라 1개월에서 6개월 범위내에서 배전활선전공의 자격을 정지시킬 수 있다.

③ 제36조 3항에 의한 제재를 한 경우 해당자에 대하여는 배전활선전공 자격을 6개월간 정지한다.

④ 배전활선전공 자격을 취득한 자가 자격 취득후 유효기간(5년) 만료 이전에 기능향상교육을 이수하지 않을 경우 유효기간 만료일 익일부터 교육이수시 까지 자격을 정지한다.

⑤ 1차사업소 안전관리담당부서는 자격이 정지된 배전활선전공이 발생될 경우 즉시 해당업체에 통보하고, 당해자의 자격수첩을 회수하여 ‘자격증 변동사항’란에 자격정지 사항을 기입하며, 기능인력 관리시스템에 입력 처리한다.

⑥ 상기 제1항, 제2항, 제3항에 의거 배전활선전공 자격이 정지된 자가 정지기간이 경과한 후 활선작업조에 재 편성되고자 할 경우에는 제12조 및 제13조의 기준에 따라 교육기관에 자격 재평가 신청을 하여 심사를 받아야 한다.

⑦ 교육기관의 장은 상기 제6항에 의한 재평가 결과 적격자에 대하여 기존 자격수첩의 ‘자격증 변동사항’란에 자격유효 사항을 수정, 기록하여 발급하고, 자격증이 없는 경우에는 재발급 한다.

이 경우 자격 유효기간은 중지기간을 포함한 남은 기간으로 한다.

⑧ 교육기관의 재평가 결과 적격자로 자격을 인정받은 자가 활선작업조에 편성을 희망할 경우에는 제6절 활선작업조 운영 기준에 따라 처리한다.

제17조 (경력의 인정)

① 우리회사의 배전활선전기원 자격증을 보유하고 퇴직한 직원이 배전활선전공 기능자격수첩 발급을 희망할 경우에는 배전활선전기원 자격증 원본과 우리회사에 근무한 경력증명서를 첨부하여 지정교육기관에 배전활선전공 기능자격수첩 발급신청을 할 수 있다.

② 상기 제1항에 의거 자격수첩 발급신청을 한 경우 지정교육기관은 그 사실 여부를 확인하여 배전활선전공 기능자격수첩을 발급하고 그 결과를 평가주관부서에 통보하여야 하며, 평가 주관부서는 기능인력관리 시스템에 입력 관리한다.

③ 다만, 퇴직후 2년 이내에 신청하는 경우 별도 평가없이 지정교육기관에서 적성검사를 시행하여 정신적, 육체적 결격사유가 없는 경우 발급하고, 퇴직후 2년이 경과하여 신청한 경우에는 제12조 및 제13조에 의거 자격 재평가를 시행한 후 적격자로 판정된자에 한하여 자격수첩을 발급한다.

④ 퇴직 전기원에 대한 배전활선전공 자격인정 연령 및 자격기간 연장은 제15조에 따른다.

제18조 (자격관리)

① 중앙교육원에서는 배전활선전공 자격평가 결과 적격자에 대해서는 지정 교육기관에 통보하고 기능인력 관리시스템에 입력 관리한다.

② 자격수첩의 분실,훼손 등으로 재 발급이 필요한 활선전공은 자격수첩 발행기관 또는 해당 1차사업소에서 배전활선전공 자격 확인서를 발급받아 지정교육기관에 재발급 신청하여야 하며, 지정교육기관은 사실여부를 확인하여 재 발급한다.

제 5 절  배전활선전공 기능향상 교육

제19조 (교육대상 및 주관)

① 교육대상은 배전활선 자격을 취득하고 5년이상 경과한 배전활선 전공으로 하며, 교육 대상자는 유효기간 만료일 이전에 기능향상 교육을 이수하고 자격 유효기간을 연장하여야 한다.

다만, 유효기간(5년)이내에 기능향상교육을 받지 아니할 경우 제16조 4항에 따라 처리한다.

② 교육주관은 우리회사 또는 우리회사가 지정한 교육기관에서 시행한다.

제20조 (교육기간 및 시행시기)

① 기능향상 교육은 5일간 시행함을 원칙으로 한다.

② 지정교육기관은 교육대상자에게 원활한 교육을 위하여 교육 시행일 이전까지 무정전장비(바이패스케이블차, 이동용변압기차, 공사용개폐기, 기타 무정전공사용 부속공구 및 전선이선공법용 공구 등)를 사전 확보토록 한다.

제21조 (교육내용 및 평가)

① 교육내용은 무정전 공법 이론 및 실습, 공사품질 및 안전관리, 기타 신기술, 신공법에 관한 사항을 중심으로 하며, 향후 우리회사 중앙교육원이나 본사 해당부서에서 필요하다고 요청하는 과목에 대하여는 교과과정에 반영 할 수 있다.

② 교육평가는 지정교육기관 주관하에 필기 및 실습태도로 구분하여 50 : 50의 비중으로 평가를 시행할 수 있으며, 평가기준은 교육기관에서 따로 정하여 시행하되, 필기평가는 무정전 공법의 일반적 사항, 공사 시공품질 및 안전관리에 관한 사항 등을 중심으로 시행하고 실습태도는 무정전공법의 실습에 임하는 교육생의 태도에 대하여 평가한다.

③ 교육평가 결과 평가 항목당 60%이상, 전체평균 80% 이상 득점자로서 정신적, 신체적 적성검사 결과 결격사유가 없는 자를 적격자로 판정한다.

제22조 (사후관리)

① 교육기관은 기능향상교육 및 평가 결과 적격자에 대하여 “배전공사 기능자격 수첩”의 갱신등록 사항 및 기능향상교육 이수사항에 자격 유효기간 등을 기록하여 발급하며, 교육 수료자 이력사항을 우리회사 중앙교육원에 즉시 통보한다.

② 중앙교육원은 각 교육기관으로부터 기능향상교육 이수자 명단이 접수되면 ‘기능인력 관리시스템’에 입력 관리한다.

③ 배전활선전공 기능향상 교육후 발행하는 자격 유효기간은 기존 자격증의 유효기간 만료일 또는 교육수료 완료일로 부터 5년으로 한다.

④ 기능향상교육을 수료한 자는 다음 자격 유효기간 만료일 이내에 재교육을 받고 자격기간을 연장 받아야 하며 유효기간 이내에 재교육을 받지 아니할 경우에는 자격 유효기간 만료일 익일부터 교육수료시까지 자격이 정지된 것으로 간주한다.

제 6 절  배전활선작업조의 운영

제23조 (활선작업조 운영)

도급업체가 활선작업조를 운영하고자 할 경우 기준인원으로 배전활선전공 4명이상을 확보하여야 하다.

다만, 도급업체의 대표자 및 현장대리인은 배전활선전공 또는 배전전공을 겸임할 수 없다.

제24조 (활선작업조의 변경신고)

① 활선작업조 운영 중 이직 또는 퇴직 등으로 편조 기준인원의 변동사항이 발생되었을 경우 협력업체에서는  재 편성한 후 해당 배전활선전공의 자격수첩 첨부하여 1차사업소 안전관리 담당 부서에 신고한다.

다만, 미신고 또는 신고누락으로 활선편조 기준인원 결원이 발생되었을 경우 기준인원 미달일로부터 활선작업조는 해체된 것으로 간주하고, 기준인원을 확보하여 활선작업조를 재 편성하여야 한다.

② 1차사업소 안전관리 담당부서는 도급업체로부터 활선 편성인원 변동에 따른 변경신고가 있을 경우 변경인원의 활선자격 적격여부를 확인한 후 변경 조치를 취한다.

③ 1개 활선작업조 편성인원은 4명이상 7명까지 할 수 있고, 2개조 이상 필요시 신고하여 활선작업조를 추가로 편성운영 할 수 있다.

다만, 8명 이상시에는 편의상 2개조이상으로 운영하되 상기 제①항의 단서조항을 적용 시는 전체 편성인원을 대상으로 한다.

제25조 (활선작업조 관리)

① 도급업체 활선작업조의 신규편성, 재편성 및 해체 등의 사유가 발생되어 업체의 변경신고를 받은 경우 관할 1차사업소 안전관리 담당부서에서는 국민연금 전산정보자료 자격원부에 의거 입사여부를 확인한 후 자격수첩에 변동내용을 기록하고, 기능인력 관리시스템에 입력하여야 하며, 1개업체의 활선작업조에 편성된 자가 다른 업체에 중복하여 등록되지 않도록 확인을 철저히 하여야 한다.

② 도급업체(협력업체 또는 비 협력업체)의 활선작업조 편성인원 중 활선자격 취득후 산업재해보상보험법 및 동법 시행령, 시행규칙에 의한 장해 1~10등급 또는 장애인복지법 시행령에 의한 장애 1~4등급으로 판정받은 경우 해당 활선전공의 자격이 정지된 것으로 간주한다.

③  이 경우 해당업체에서는 우리 회사 관할 1차사업소 안전관리 담당부서에 제24조 ①항 처리기준과 동일한 방법으로 신고 한다.

④ 상기 제2항의 사유 발생후 해당업체에서 우리회사에 신고하지 않을 경우는 제24조 ①항 단서규정에 준하여 처리한다.

⑤ 활선작업조 편성인원중 상기 제2항에 의한 장해․장애등급을 받은자가 신체적 기능이 향상되어 추후 활선작업조에 재 편성코자 할 경우는 장애등급 판정 해당기관으로부터 장애등급을 다시 판정받아 근거서류를 우리회사에 제출하거나 또는 교육기관에 자격 재평가 신청으로 심사를 받고 적격판정을 받은 경우 그 결과를 우리회사에 제출한다.

⑥ 교육기관은 상기 제5항에 의거 자격 재평가 신청을 받은 경우 제9조 2항, 제12조 2항(기능평가) 및 제13조 2항에 따라 당해자의 활선작업 가능여부를 심사하여 적격여부를 판정하고 적격자에 대해서는 자격수첩에 기록하여 발급한다.

⑦ 1차사업소 안전관리 담당부서는 관내 협력업체로부터 상기 제2항에 의한 장해․장애등급 판정자에 대한 신고가 접수될 경우 당해자의 자격수첩을 회수하여 자격정지 사항을 기입하고 기능인력관리시스템에 입력 처리하며, 자격 재인정 관련서류가 접수되면 자격수첩 재 정리 및 기능인력 관리시스템에 입력 등의 조치를 취한다.

⑧ 1차 사업소 안전관리 담당부서(또는 해당사업소)는 관내 협력업체의 배전활선전공 및 활선작업조 편성 운영실태를 수시로 파악하여 편성 신고 된 인원의 결원으로 제23조에서 정한 기준인원에 미달되는 경우 조속히 부족인원이 충원될 때까지 협력업체는 시공통보를 중지하고, 총가입찰  및 전자공개 수의계약공사는 공사 중지토록 조치하며 이 경우 중지기간은 공기에 산입한다.

⑨ 제27조 ①항에 의거 무정전시공인증을 받은업체 중 직접송전공법으로 인원 및 장비보유 실사를 받은 업체가 기준인원의 변동이 발생할 경우 해당 변동인원중 직접송전공법 교육을 이수하지 않은 활선전공은 편조일로부터 1개월이내 직접송전공법(전선이선공법)교육을 이수하고 신고하여야 하며, 1개월이내 교육 미이수시는 교육이수 시까지 협력업체는 시공통보를 중지하고, 총가입찰 또는 전자공개 수의계약 대상공사는 공사중지토록 조치하며 이 경우 중지기간은 공기에 산입한다.

제 7 절  무정전공사 운영

제26조 (무정전공사 현장적용평가 절차)

① 배전공사 무정전 시공 인증을 받기위하여 무정전공사 현장적용 평가를 희망하는 업체는 평가 희망일 2주전까지 별표#2의 “도급업체 무정전공사 현장적용평가 신청서” 및 배전활선전공수첩을  관할 사업소에 제출하고 관할 사업소는 1차사업소에 해당업체의 무정전공사 시공인증 평가를 의뢰한다.

② 평가주관은 1차사업소 배전운영부서로 하고, 무정전 심의위원회에 의해 평가를 시행한다.

제27조 (평가방법)

무정전공사 현장적용 평가는 인원 및 장비실사와 현장적용평가를 다음과 같이 구분하여 시행한다.

① 인원은 다음기준에 따라 확보하여야 하며, 인원 실사방법은 배전공사 협력업체 업무처리기준에 의한다.

㈎ 바이패스케이블공법에 의한 평가는 활선작업조에 편성된 배전활선전공 4명이상과 기능평가 유자격 배전전공 8명이상

㈏ 전선이선기구 설치공법에 의한 평가는 활선작업조에 편성된 배전활선전공(전선이선공법 교육이수자) 4명이상과 기능평가 유자격 배전전공 4명이상 및 보통인부 2명

※ 다만, 무정전 총가(전자공개 수의계약분 포함)입찰을 위한 현장적용 평가시 배전전공은 일용 배전전공으로 대체할 수 있으며, 이 경우 협력업체로 낙찰된 업체의 소속 배전전공은 제외한다.

② 공사용 장비는 배전공사 협력업체 업무처리기준의 무정전 필수 보유장비 확보기준에 의거 확보하여야 하며 장비임대기준 다음조건에적합하여야 한다.

㈎ 일반장비가 아닌 공사용 차량은 영업용차량에 한하여 임대사용이 가능하며, 이 경우 임대차 계약서상의 임대기간동안 실 사용일자가 중복되지 아니하면 타 업체와 중복임대 할 수 있다.

㈏ 임대차 계약서상의 임대기간 명시는 당해공사의 공사기간 이상으로 하 며, 해당 임대차량의 실 사용일자에 한해서만 임대사용함을 원칙으로 한다.

㈐ 단가공사 수행을 위하여 협력업체가 임대 사용한 장비는 단가계약 기간동안 타 업체에 중복 임대할 수 없다.

※ 다만, 비협력업체의 경우 공사용 차량을 제외한 일반장비(장구, 공구, 장치대 포함)는 업체 상호간에 임대사용이 가능하다.

③ 현장적용 평가는 평가기준에 따라 별표#4 또는 별표#4-1의 “무정전공사 현장적용평가 심사표”에 의거 평가한다.

직접송전공법으로 무정전 현장적용평가를 받는 업체는 별도의 임시송전공법 현장적용 평가를 생략하며, 임시송전공법으로 무정전 현장적용 평가를 받은 업체는 직접송전공법 교육이수(배전활선전공 4명) 및 개발공구 확보시 별도의 직접송전공법 현장적용 평가를 생략한다.

④ 인원 및 장비실사 결과 이상이 없고 현장적용평가 결과 심사위원 평점 평균 80점 이상이면 적격업체로 판정하며, 부적격 판정을 받은 업체는 30일 이후에 재평가를 받을 수 있다.

⑤ 평가 주관부서는 현장적용평가 결과를 해당업체 및 해당지점 계약부서와 시공부서에 통보한다,

⑥ 평가결과 적격업체에 대해서는 기능인력관리 시스템에 기능 인력을 입력하고, 무정전 시공 인증업체 관리 대장에 기록한 후 별표#5에서 정한 “무정전공사 시공인증서“를 발급한다.

제28조 (사후관리)

① 무정전공사 현장적용 평가 후 무정전 공사 적격업체로 인증받은 업체가 제24조 ①항 단서조항에 의거 활선작업조가 해체된 경우는 제23조에 의한 활선작업 기준인원 확보 시까지 무정전 적격업체의 자격이 정지된 것으로 간주한다.

이때 자격이 정지된 업체에 대해서는 1차사업소 안전관리 담당부서에서 해당업체 및 무정전 현장적용 평가 주관부서에 즉시 통보하고, 무정전 현장 적용평가 주관부서에서는 자격정지 사항을 기능인력관리 시스템에 입력한다.

② 무정전공사 적격업체로 인증받은 협력업체가 우리회사의 다른 1차사업소 단위로 주된 영업소의 주소지를 이전한 경우에는 전출 및 전입대상 1차사업소에 즉시 신고하여야 하며, 전입받은 해당사업소는 전출한 사업소로부터 해당업체의 무정전 적격사항에 대하여 확인한 후 기록 관리한다.

단, 협력업체의 경우에는 주소지 이전과 관계없이 단가계약 종료시까지는 계약 사업소에서 무정전 적격사항에 대하여 관리하며 계약 종료 시점부터 전입받은 사업소에서 관리한다.

③ 상기 제1항에 의하여 무정전 적격업체의 자격이 정지된 업체가 자격 재승인을 받고자 할 경우 제23조～제24조의 절차에 따른다.

제29조 (무정전공사 총가입찰 또는 전자공개 수의계약 대상공사)

① 무정전공사 총가(전자공개 수의계약 대상공사 포함)입찰에 참여하는 업체는 제26조 및 제27조에 의하여 무정전공사 시공인증을 받은 적격업체로 하며, 입찰등록시 무정전 공사 평가 주관 사업소에서 발행한 “무정전공사 시공 인증서” 사본을 계약부서에 제출하여야 한다.

② 계약부서는 무정전공사 총가입찰 또는 전자공개 수의계약입찰에 등록한 업체에 대하여 제28조에 의한 자격유지 여부와 “무정전공사 시공 인증서”의 적부여부를 인증서 발행 사업소에 의뢰하거나 기능인력관리 시스템에서 조회하여 입찰 참가자격 유무를 사전 확인하여야 한다.

③ 무정전공사 총가입찰에 참여하는 업체의 공사용 장비는 낙찰 후 계약일 이전(전자공개 수의계약 업체는 계약후 착공 전)까지 제27조 ②항에 따라 확보한다.

④ 무정전공사 총가입찰 또는 전자공개 수의계약입찰에 참여하는 업체는 입찰참여 당시 활선작업조 기준인원 4명을 상시 보유하고 있어야 하며, 기능평가 유자격 배전전공은 낙찰 후 계약일 이전까지 확보하거나, 일용전공으로 대체 사용할 수 있다.

다만, 협력업체 소속 배전전공은 제외한다.

⑤ 계약부서는 계약전 낙찰(예정)업체에 대한 장비 및 인력의 적합여부를 다음기준에 따라  현장실사 후 적격여부를 확인하여 계약부서에 통보한다.

㈎ 총가공사는은 계약체결 전 인원 및 장비 현장실사 후 적격여부를 계약부서에 통보하여야 한다.

㈏ 전자공개 수의계약공사는 계약체결 후 공사착공 전 인원 및 장비 현장실사 후 적격여부를 확인조치한다.
단, 계약 후 공사착공 전 장비를 확보하지 않은 경우는 해당 공사 중지조치 또는 공사계약일반조건 제44조(계약상대자 의 책임있는 사유로 인한 계약의 해제 또는 해지)의 관련 조항에 따라 처리.

㈐ 협력업체가 총가 및 전자공개 수의계약 공사수주 시는 현장실사를 생략할 수 있다.

제30조 (무정전 심의위원회 구성운영)

무정전공법의 현장적용 확산과 원활한 운영을 위하여 아래와 같이 무정전 심의위원회를 구성 운영한다.

① 심의위원회 설치는 1차사업소로 한다.

② 심의위원회 구성은 다음과 같다.

○ 위원장 : 1차사업소 배전운영담당부장

○ 위  원 : 1차사업소 및 평가대상 업체 관할 사업소의 4직급

기술계 간부중 위원장이 1차사업소 안전관리 담당과장을 포함하여 3～4명 범위내에서 임명한다.

○ 간  사 : 1차사업소 협력업체 관리 담당과장

③ 심의위원회 임무는 다음과 같다.

○ 도급업체 무정전 배전공사 적격업체 심사 및 현장적용 실증평가

○ 무정전공법의 현장적용 및 시공기술 향상과 관련한 제반업무의 심의 결정.

제 8 절  무정전작업 안전관리

제31조 (무정전작업의 범위)

도급업체의 무정전작업 범위는 다음과 같으며 공법의 개발 등 시공 여건 변동시는 이를 조정하여 시행할 수 있다.

① 활선작업 범위

1. 할입주 신설 작업

2. 전주교체 작업

3. 애자교체(현수, 핀, LP, 폴리머)작업

4. 장주변경 작업

5. COS 및 인하선 신설, 교체 작업

6. 분기잠바선 신설 및 철거 작업

7. 직선잠바선 신설 및 철거 작업

8. 직선개소 및 내장개소 완금교체 작업

9. 보호기기(R/C), 개폐기(I/S, G/S), 피뢰기 신설 및 철거 작업

10. 방호관, 위험표지판 및 각종 절연카바류 취부

11. 애자청소 작업

12. 불량애자 검출 작업

13. 기타 공법개발에 따라 증감되는 작업

② 임시송전 공법의 범위

1. 공사용 개폐기 공법

2. By-Pass 케이블 공법

3. 이동용 변압기 공법

4. 공사용 발전기 공법

5. 임시연계선 공법

6. WHM바이패스공법

7. 기타 공법 개발에 따라 증감되는 작업

③ 직접송전 공법의 범위

1. 전선이선기구 설치공법

2. 분기선로 무정전 송전공법

3. 변압기 무정전 송전공법

4. 기타 공법 개발에 따라 증감되는 작업

제32조 (작업통보서 발행)

배전선로의 무정전(활선)작업 시행시에는 별표#6에 의한 작업통보서를 발부하여야 한다.

제33조 (무정전작업 관계자회의)

제32조에서 정한 무정전(활선)작업 통보서 밭행과 볕도로 총가입찰계약공사 및 전자공개 수의계약공사 또는 계통조작이 수반되는 공사에 대해서는 작업시행 1일전에 무정전작업 관계자회의를 개최한다.

① 회의참석 대상은 배전사령, 배전보수주임, 시공업체 현장대리인, 외부 감리 대상공사의 경우 외부감리원, 시공부서 담당과장 및 공사감독자 등으로 하되 필요시 조정하여 운영할 수 있다.

② 회의시에는 개폐기 조작에 따른 계통변경 사항, 상호 연락방법, 동원 장비와 인원 등 공사시행에 필요한 제반사항을 충분히 토의, 숙지하여야 한다.

③ 무정전작업 관계자회의 결과는 별표#7 서식에 의거 회의록을 작성하여 관리한다.

제34조 (무정전 작업의 시행)

① 도급업체는 무정전작업 시작전 작업원 전원이 참석하여 작업내용, 작업방법 등에 대한 준수사항을 충분히 협의하고 작업에 임하여야 한다.

② 도급업체 작업책임자는 무정전작업 시행 전․후 우리회사 배전사령실에 다음사항을 반드시 통보하여야 한다.

1. 작업전

○ 작업장소(선로명 및 전주번호)

○ 작업내용

○ 작업 예정시간

○ 작업책임자 및 공사감독 성명

○ 유사시 긴급 연락방법(전화번호, 무전등)

2. 작업후

○ 작업 완료시간

제35조 (사고발생시의 조치)

① 무정전(활선)작업중 활선작업조의 안전사고가 발생한 경우 우리회사 배전공사 협력업체 업무처리기준에서 정한 제재기준에 따라 조치하고, 중대한 안전사고(사망 또는 2명이상의 감전중상) 발생시에는  기 편성된 기준인원 재편성하여 발주부서에 신고하여야 한다.

② 상기 제1항에 의거 활선작업조를 재편성 하고자 할 경우에는 제24조～제25조에 의거 기준인원 재편성 신고시 까지 단가계약 업체의 경우 시공지시를 중지하고, 총가계약 또는 전자공개 수의계약 공사의 경우에는 공사를 중지한다. 이 경우 중지기간중의 일수는 소요공기에 산입한다.

③ 활선작업조에 편성 신고하지 아니한 자 또는 활선 무자격자(무정전 신공법 교육 미 이수자의 신공법작업 포함)가 임의로 활선작업을 시행할 시에는 협력업체는 협력업체 업무처리기준의 제재항목인 무단작업으로 간주하여 제재조치 하고, 총가계약 업체 또는 전자공개 수의계약 업체의 경우 활선유자격자 확보시 까지 공사를 중지하며, 중지기간중의 일수는 소요공기에 산입한다

제36조 (관계법령 및 수칙의 준수)

① 도급업체 대표자는 배전활선전공이 관계법령 및 우리회사 안전작업수칙을 준수토록 수시로 교육을 시행하여 안전사고 예방에 만전을 기하여야 한다.

② 도급업체 대표자 및 작업책임자는 무정전(활선)작업중 안전사고가 발생하지 않도록 작업현장 안전관리에 철저를 기하여야 한다.

③ 활선작업조에 편성 신고하지 아니한 자 또는 활선 무자격자(무정전 신공법 교육 미 이수자의 신공법작업 포함)가 임의로 활선작업을 시행할 시에는 협력업체 업무처리기준의 제재항목인 무단 작업으로 간주하여 제재조치 하고, 총가계약 업체 또는 전자공개 수의계약 업체의 경우 적격자 확보시 까지 공사를 중지하며, 중지기간중의 일수는 소요공기에 산입한다.

제37조 (기능인력 개별관리)

① 공사 시공품질 확보와 안전사고 예방을 위하여 공사업체 소속 배전 전공 및 배전활선전공이 작업시행중 부실시공이나 안전사고 등을 유발할 시에는 개인별 벌점을 부과하여 일정기간 공사 참여를 제한하거나 기능자격을 취소할 수 있다.

② 개인별 벌점부과 대상은 시공지적, 안전지적, 선로사고 유발, 안전사고 유발 등으로 하며, 벌점기준은 아래와 같다.

1. 시공지적 : 설계기준, 시공기준 또는 특기시방서 등에 위배되는 시공으로 1건당 20점 (작업중 또는 준공검사시 지적)

2. 안전지적 : 안전작업수칙 또는 특기시방서에서 정한 안전관리 조항에 위배시 1건당 20점 (작업중 지적)

3. 선로사고 유발

○ 변압기 오결선 또는 과전압 인가등 변대단위 저압 고장유발시 1건당 30점

○ 공사중 또는 준공후 하자기간내의 부실시공으로 인하여 고압선로 일시, 순간고장을 유발한 경우 1건당 50점

4. 안전사고 유발 : 1건당 50점 (본인 과실로 본인 또는 본인 이외 타인이 경상 이상의 안전사고가 발생된 경우)

③ 상기 2항의 벌점기준은 동일공사에서 중복지적이 가능하며, 현장 감독자나 시공부서 간부 또는 1차사업소 안전관리 담당부서에서 조치하되 지적시에는 해당사업소에서 반드시 기능인력 관리시스템에 입력한다.

④ 상기 2항의 벌점기준에 따라 개인별 누계벌점이 일정점수 이상 될 경우 다음과 같이 공사참여 제한 또는 기능자격을 취소한다.

1. 누계점수  50점 이상인 경우	: 1개월간 공사참여 중지

2. 누계점수 100점 이상인 경우	: 3개월간 공사참여 중지

3. 누계점수 150점 이상인 경우	: 기능자격(배전전공, 활선전공)취소

⑤ 사업소 협력업체  주관부서는 정기적으로 기능인력관리 시스템에서 조회하여 관내 협력업체 소속 기능인력의 자격정지 또는 취소 현황을 확인‧ 관리하며, 무정전 총가입찰공사는 계약전(전자공개 수의계약대상공사 계약후 착공전) 낙찰(예정)업체의 보유인력에 대해서도 별도 확인한다.

⑥ 상기 4항에서 공사참여 중지 및 기능자격 취소는 해당 누계점수 발생일을 기준으로 하고, 기능자격 취소시는 제2절 및 제4절에 의거 관련자격을 재 취득한후 공사에 참여하도록 하여야 한다.

이때 배전활선전공의 자격 취소시 배전전공 기능자격까지 중복하여 취소하지 않는다.

⑦ 벌점의 누적적용 기간은 적용일을 기준하여 3년간 누적된 벌점로 한다.

제38조 (점 검)

① 안전관리 담당부서는 도급업체 무정전작업의 안전확보와 작업규칙 확립을 위하여 필요시 다음 사항에 대하여 점검한다.

1. 작업상 소요인원 적정여부

2. 작업상 필요장구 휴대사용 여부

3. 작업현장의 통행인 및 차량에 대한 안전조치상태

(안전칸막이, 안전표지물, 구획로우프, 라바콘 등)

4. 기타 활선작업 및 무정전작업의 안전확보에 필요한 사항

② 점검시 작업상태가 불량할 경우에는 시정조치를 요구하고 필요시에는 작업중지를 명할 수 있다.

제39조 (활선장비 및 장구관리)

① 도급업체의 대표자는 자체 보유한 무정전장비와 활선장구 불량으로 인한 안전사고 방지를 위하여 제작회사의 장비취급요령을 준수하고 별표#8의 “활선장비 및 활선장구 시험기준”에 의하여 년1회 이상 정기적으로 시험을 받아 항상 최적의 상태를 유지하도록 하여야 한다.

② 상기 제1항에 의한 시험은 반드시 제3조 3.11에서 정한 시험기관 또는 우리회사에서 인정한 시험검사 대행업체에 의뢰하여야 하며, 우리회사에서 인정한 시험검사 대행업체에 대한 세부 사항은 별표#9 “활선장비․장구 시험검사 대행업체 인정기준”에 따른다.

③ 도급업체는 무정전장비 및 활선장구 시험결과 시험성적서를 단가계약 업체는 관할 1차사업소 안전관리 담당부서에 착공 후 30일 이내에 제출하고, 총가입찰공사 업체 또는 전자공개 수의계약공사업체는 공사 착공전 안전관리계획서에 포함하여 제출한다.

④ 1차사업소 안전관리 담당부서는 도급업체에서 제출한 시험성적서가 제3조 3.11에서 정한 시험기관 또는 우리회사 인정 시험검사 대행업체에서 발행한 것인지를 확인하고, 부적격업체 발행 시험 성적서는 무효로 처리한다.

⑤ 도급업체의 대표자는 전선접속의 시공품질 확보를 위하여 압축력시험기를 이용하여 정기적으로 전선압축공구의 압축력 시험을 시행하여 항상 적정 압축력을 유지하도록 하여야 하며, 압축공구별 시험결과를 기록 관리한다.

1. 압축공구의 압축력 기준

㈎ 수동식(Y-35) : 11±O.5 Ton

㈏ 활선바켓트럭 유압사용 시 : l3±O.8 Ton

㈐ 전동식(Y-46) :14±1 Ton

2. 시험방법

㈎ 협력업체 : 업체 자체적으로 월1회 이상 시험을 실시하고, 해당사업소 담당간부(협력업체 관리 담당과장)가 년 2회이상 확인점검

㈏ 총가계약업체(전자공개 수의계약업체 포함) : 공사 착공전 공사 시행부서 담당과장 입회하에 시험

⑥ 상기 제5항에서 정한 압축력 시험결과 기준치에 미달하는 압축공구가 발생될 경우 해당공구의 압축력 보정 완료시까지 사용금지 조치를 하고, 보정 완료후 다시 확인하여 압축불량으로 인한 고장발생을 방지토록 한다.

제40조 (무정전장비 사용교육)

도급업체의 대표자는 무정전장비 및 장구 제작회사에서 제시하는 사용 설명서와 시공절차서를 참조하여 년2회 이상 소속 전공들에게 무정전장비 및 활선장비 사용법에 대한 교육을 시행하여야 한다.

제41조 (통행인의 안전확보)

통행인 및 차량통제가 요구되는 무정전작업 현장에서는 안전칸막이, 안전표지 등을 설치하여 위험을 경고하여야 하며, 필요시 교통통제원을 배치하여야 한다.

제42조 (보호구 및 방호구의 사용)

활선작업중에는 보호구 및 방호구를 항시 휴대, 사용하여 감전사고 방지에 철저를 기하여야 하며, 충전부에 대한 방호조치는 작업책임자가 현장여건에 따라 활선작업 공법에 적정하도록 시행하여야 한다.

부   칙

① 이 기준은 1999. 10. 1부터 시행한다.

② 이 기준은 2001.  9. 1부터 시행한다.

③ 이 기준은 2003.  3. 1부터 시행한다.

단, 별표#9 “활선장비․장구 시험검사 대행업체 인정기준”은 2003.5.1부터 시행한다.

④  이 기준은 2004. 60 02부터 시행한다.

부   록

별표#1  배전공사 기능자격 수첩

별표#2  도급업체 무정전공사 현장적용평가 신청서

별표#3  서약 및 안전사고 책임각서

별표#4  무정전공사 현장적용평가 심사표(임시송전공법)

별표#4-1 무정전공사 현장적용평가 심사표(직접송전공법)

별표#5  무정전공사 시공 인증서

별표#6  무정전(활선) 작업통보서

별표#7  무정전작업 관계자 회의록

별표#8  활선장비 및 활선장구 시험기준

별표#9 활선장비․장구 시험검사 대행업체 인정기준

[별표#1]

배전공사 기능자격 수첩

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

【 수 첩 표 지 】

배전공사 기능자격수첩

Distribution Construction

Techincal Qualification Certificate

한 국 전 력 공 사

Korea  Electric  Power Co. Corporation

-8cm-

-8cm-

12cm

☞ 검은색상 비닐표지, 글자는 금색

【 수 첩 내 용 】

7.5cm × 8

○ 전체도안

12cm

주의사항 -1-	배전전공자격증 -2-	배전활선전공 자격증 -3-	배전지중 전공 자격증 -4-	갱신사항 -5-	교육사항 -6-	활선편조 신고 -7-	접속시공 -8-

○ 세부도안

- 주 의 사 항 -

1. 본 자격증은 한국전력공사에서 시행하는 배전공사에만 적용하며, 타인에게 양도하거나 대여할 수 없습니다.

2. 한국전력공사에서  시행하는 배전공사시에는 반드시  본 수첩을 휴대하여야  하고  관계자의 요구가 있을때에는 제시하여야 합니다.

3. 배전활선전공 자격증의  유효기간 경과일 이내에 갱신등록을 하여야 하며 갱신등록시에는 소정의 기능향상 교육을 이수하여야 합니다.

4. 갱신등록을 하지 않을 경우에는 갱신등록기간 만료 다음날부터 갱신등록 전날까지 자격이 정지됩니다.

배전전공 자격증

등록 : 010300001

번호

성명 :  홍 길 동

주민등록번호 : 000000-0000000

주    소 : 서울시 강남구 삼성동 167

교육기관 : ○ ○ ○ ○ ○ ○

발행일자 : ’01. 10. 1

교 육 기 관 장

- 1 -

- 2 -

배전활선전공 자격증

배전지중전공 자격증

등록 : 010300003

번호

성명 :  홍 길 동

주민등록번호 : 000000-0000000

주    소 : 서울시 강남구 삼성동 167

교육기관 : ○ ○ ○ ○ ○ ○

발행일자 : ’01. 10. 1

교 육 기 관 장

등록 : 01040002

번호

성명 : 홍 길 동

주민등록번호 : 000000-0000000

주    소 : 서울시 강남구 삼성동 167

교육기관 : ○ ○ ○ ○ ○ ○

유효기간 : ’01. 10. 1 ～ ’06. 9. 30

발행일자 : ’01. 10. 1

교 육 기 관 장

- 3 -

- 4 -

	갱신등록 사항								기능향상교육 이수사항
	갱 신 등록일자	자 격 증 유효기간	다음갱신 등록기간	확 인					교육기간	수료번호	교육기관		확 인

- 5 -                                     - 6 -

	활선작업조 편조사항						케이블접속 시공기록
	년월일	내 용	사업소명				년월일	공 사 명	사업소명
			확 인						감독자인
	○○년 ○월○일	○○지사(지점)○○업체 활선작업조 신규편성	○○지사 (지점)장
	○○년 ○월○일	○○지사(지점)○○업체 활선작업조 해체	○○지사 (지점)장
	××년 ×월×일	××지사(지점)××업체 활선작업조 신규편성	××지사 (지점)장
	※ 활선작업조에 신규편성시는 기능인력 관리시스템을 확인하여 다른업체에 중복등록 여부를 확인한 후 신고수리

- 7 -                                     - 8 -

[별표#2]

도급업체	무정전공사 현장적용평가	신청서

▣ 신청업체

- 업 체 명 :                    대    표 :

- 면허번호 :                    전화번호 :          (FAX)

- 주    소 :

▣ 현장적용 평가 신청공법 : 임시송전공법 , 직접송전공법

( 해당공법에 “○” 표기)

▣ 활선작업조 편성현황

성 명	주민등록 번 호	활선자격증		전소속업체명 및 퇴사일	현소속 입사일	비 고
		자격번호	발행기관

▣ 희망일 및 장소

- 희망일 :

- 장  소 :                         (소재지 관할 사업소와 협의결정)

첨부 :	1. 배전활선 자격수첩 사본 각1부 (자격증 및 활선편조 기록란 복사)

2. 입사 확인서류  각1부

- 국민연금 전산정보자료 자격원부 (국민연금관리공단 발행)

3. 신청업체 각서 및 (회사)인감증명 1부

4. 활선 및 무정전 장비 확보내역 증빙서

- 현품보유시 : 차량등록증 원부 1부, 개발공구공급확인서 1부

- 확보예정시 : 구매계약서 또는 물품공급계약서 사본(원본대조) 1부

- 임대사용시 : 임대차계약서 사본(원본대조) 1부

[별표#3]

서약 및 안전사고 책임각서

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

면허(등록)번호 :  제     호

회   사    명  :

소재지 (주소)   :

대표이사(성명)  :

우리 회사에서 금번 무정전공사 현장적용평가를 신청함에 있어 제출한 서류가 귀 사에서 정한 관련규정에 위배되거나 허위로 작성되었을 때에는 편성심사 취소 등 어떠한 제재조치에도 이의를 제기치 않을 것이며,

무정전공사 현장적용평가를 시행함에 있어서 제반 작업규정과 안전작업 수칙을 준수하여 안전사고 방지에 철저를 기하도록 하겠으며, 작업자의 실수로 안전사고가 발생될 때에는 모든 책임을 작업자와 소속업체인 우리회사에서 지고, 이에 대한 어떠한 이의도 제기치 않을 것을 서약하며 이에 각서를 제출합니다.

년     월      일

위 서약인 : 대표이사              성 명         (인)

활선작업조 평가대상자

주민등록번호          성 명         (인)

〃                〃           (인)

〃                〃           (인)

〃                〃           (인)

첨부 : 공사업체 인감증명 또는 사용인감계

한국전력 공사   ○○ 지사장  귀하

[별표#4]

무정전공사 현장적용평가 심사표

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

【임시송전공법】

○ 대상업체 :

구 분	평 가 항 목		배 점	득 점
작업준비 및 현장관리 (20점)	작업전 준비 및 작업장 관리	○ 소요장비의 적정 배치 및 진열상태	20점
		○ 안전표지판 및 구획로프 설치상태
		○ 동원인원의 안전장구 착용상태
		○ 작업전 안전회의 및 사령실 통보 여부
		○ 작업장 청결유지 상태
무정전 장비의 설치 (50점)	1.케이블 포설	○ 케이블시트,롤라사용등 연선작업의 적정여부	10점
		○ 케이블 손상방지 시설여부
		○ By-Pass 케이블 절연저항 측정 (2000MΩ 이상)
		○ 케이블 접속보호함의 관리 및 접지시행
	2.충전부 방호	○ 부하전류 확인(140A 이하에서만 작업가능)	10점
		○ By-Pass 케이블 설치개소의 중성선 방호
		○ 전력선 절연 (도로측 → 인도측)
		○ 완금절연 (완금덮개,고무브랑켓트 등)
	3.공사용 개폐기 설치	○ 개폐기외함 접지시공 여부	10점
		○ 가스압 적정여부 (정상시 녹색)
		○ 접근금지등 위험표지판 부착여부
	4.By-Pass 케이블 연결	○ 케이블의 입상과 연결순서 준수여부 - 부하측 우선 입상,연결	10점
		○ 전원측에서 검상 및 결상 확인여부
		○ 가지지크리트 및 여유장처리금구 설치상태
		○ 구간 양측 잠바선 절단(도로 → 인도측)
	5.이동용 변압기차 설치	○ 주상변압기 리드선 절단,연결순서 준수여부 (접지측전선 나중절단,먼저연결)	10점
		○ 차량접지 릴의 접지 시행 여부
		○ 변압기의 2차측 단자와 저압선 연결후 검상 및 결상확인 여부
		○ P,TR의 2차 리드 분리후 COS 개방

구 분	평 가 항 목		배 점	득 점
무정전 장비의 철거 (20점)	1.공사용 개폐기 철거	○ 정전 작업구간 양측에 단락접지 시행	10점
		○ 선로잠바선 연결 (전원측/ 인도측 우선)
		○ 전원측 잠바선 연결후 검상여부
		○ 충전부 방호장비 철거 (설치의 역순)
	2.케이블 철거	○ By-Pass 케이블 잔류전하 방전	5점
		○ 케이블 되감기 상태
		○ 접속케이블 철거순서 (중성선측을 나중에)
	3.변압기차 철거		5점
		○ 교체 변압기의 2차측 전압측정 여부
기 타 (10점)	작업조 전원의 팀웍 상태		5점
	작업후 뒷정리 및 청결상태		5점
합 계			100점

평가일자 :	년	월	일

평 가 자    소  속 :

직  책 :

성  명 :	(인)

[별표#4-1]

【직접 송전공법】

○ 대상업체 :

구 분	평 가 항 목		배 점	득 점
작업준비 및 현장관리 (15점)	작업전 준비 및 작업장 관리	○ 소요장비의 적정 배치 및 진열상태	15점
		○ 안전표지판 설치상태
		○ 동원인원의 안전장구 착용상태
		○ 작업전 안전회의 및 사령실 통보 여부
		○ 작업장 청결유지 상태
무정전 장비의 설 치 (40점)	1.충전부 방호 및 전선이선기구 설치	○ 부하전류 측정(by-pass 점퍼케이블 용량설정 참고)	10점
		○ 전선이선작업중 방호
		○ 전력선 방호 (도로측 → 인도측)
		○ 완금절연 (완금덮개, 고무브랑켓트 등)
		○ 전선이선기구별 설치요령 숙지여부
		○ LP상부연선로라 취부상태(연선중 개폐여부)
	2.전선이선 및 전선가선	○ 쉐벨기능 전선클립 적정규격 사용여부	10점
		○ 전선연선시 적정이도 유지상태, 연선속도
		○ 윈치와 텐쇼너 외함 접지시공 여부
		○ 윈치작동시 조작자의 위치(탑승)
		○ 접근금지 등 위험표지판 부착여부
	3. 활선용 By-Pass 점퍼케이블 설치	○ 케이블연결 및 철거시 통제 (전원부하 동시작업 불가)	10점
		○ 케이블 클램프 조임 상태 확인여부
		○ 여유장 처리 및 처리상태
		○ 케이블 임시걸이 사용여부
	4. 변압기 직접송전	○ 활선용 COS 사용여부	10점
		○ 활선용 COS 휴즈링크 사용여부
		○ 활선용 임시케이블 여유장 처리 상태
		○ 활선용COS 및 변압기COS조작 방법(스틱사용)

구 분	평 가 항 목		배점	득점
이선된 전선 및 전선이선 기구 철거 (15점)	1. 이선된 전선 철거	○ 전선철거시 로프활용 여부	5점
		○ 철거전선 적정이도 유지 여부
	2. LP애자 바인드 및 전선이선기구 철거	○ 전선이선기구별 철거요령숙지여부	10점
		○ LP애자 바인딩 요령
		○ 충전부 방호장비 철거 순서(설치의 역순)
		○ 전선이선기구 철거후 LP애자 볼트 조임 여부
이동용 변압기차 공법 (10점)	1. 이동용 변압기차 설치	○ 주상변압기 리드선 절단, 연결순서 준수여부 (접지측전선 나중절단, 먼저연결)	5점
		○ 차량접지 시행 여부
		○ 변압기의 2차측 단자와 저압선 연결후 검상 및 결상확인 여부
		○ P,TR의 2차 리드 분리후 COS 개방
	2. 이동용 변압기차 철거	○ 교체 변압기의 2차측 전압측정 여부	5점
		○ 접속케이블 철거순서 (중성선측을 나중에)
공사용 개폐기 공법 (10점)	1. 공사용 개폐기 설치	○ 개폐기외함 접지시공 여부	5점
		○ 가스압 적정여부(정상시 녹색)
		○ 접근금지등 위험표지판 부착여부
	2. 공사용 개폐기 철거	○ 정전 작업구간 양측에 단락접지 시행	5점
		○ 선로잠바선 연결(전원측/인도측 우선)
		○ 전원측 잠바선 연결후 검상여부
		○ 충전부 방호장비 철거(설치의 역순)
기 타 (10점)	작업조 전원의 팀웍 상태		5점
	작업후 뒷정리 및 청결상태		5점
합 계			100점

평가일자    :      년    월    일

평가자 소속 :

직    책    :

성    명    :                (인)

[별표#5]

무정전공사시공 인증서

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

登錄番號  :  第    號

無停電工事 施工 認證書

業  體  名  :

代  表  者  :

免 許 番 號  :

所屬事業所 : ○○ 지사(지점)

위 業體는 韓國電力公社  ○○支社에서

施行한 無停電工事 現場適用 評價 結果 無停電

配電工事 適格業體임을 認證합니다.

年    月    日

韓國電力公社 ○○支社

支社長  ○  ○  ○  (직인)

※ 우리회사 표창장 서식과 동일하게 제작

[후 면]

변  경   내  역

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

일 련 번 호	변경 구분	변 경 내 용	변경 일자	확 인
1	대표자 변경	이 순 신 (550101-1154919)	2001. 11. 1	○○지사장 (인)
2	상호 변경	한국종합건설	2001. 11. 1	○○지사장 (인)
3	주소변경	주소변경으로 소속사업소 변경 (○○ 지점)	2001. 11. 1	○○지사장 (인)

[별표#6]

무정전(활선) 작업통보서

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

발행NO			공사NO		무정전(활선) 작업통보서		담 당				과 장			부 장 (안전책임자)
발행일			등록NO
사업소명			부 과
수 신 : 재해방지책임자 직 책 : 대표이사 성 명 : (인)						작업책임자 : 직책 : 현장대리인, 성명 : (인)
						현장안전원 :
						송휴전연락책임자 :
공 사 명						S/S명						D/L명
작업장소						작업예정일시 :
① 공사개요도									② 작업인원 및 장비 ※ 배전활선전공 명단 ( ), ( ) ( ), ( )
									③ 조작개폐기 이하 평균부하 : kW
④ 작업 조건 및 내용
⑤ 안전 조치	구분			장 소						시 행 자			확 인 자
	검전
	접지
	기 타

⑥ 안전지시사항
⑦ 기 기 조 작 사 항	순 위	조작시간	조작개폐장치		조작사항	조 작 자	확 인 자
			설치장소	기기종별
⑧사령실 통보사항	사령실 근무자		통보일시		통보자		기 타
	작업전	작업후	작업전	작업후	작업전	작업후
작성일 : 작성자 : (인)

[별표#7]

[별표#8]

활선장비 및 활선장구 시험기준

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

대 상	활선작업차			활선장구류
	절연붐 및 유압공구의 절연 손잡이	바 켓		활선장구	고무장갑 고무소매 고무브랑켓트
		외 피	내 피
시험방법	AC 100kV 3분 인가	AC 20kV	AC 50kV	AC 100kV/30㎝ 5분 인가	AC 30kV 3분 인가
		1분 인가
허용기준	누설전류 1mA이하	섬락, 발열 등 이상이 없을것
시험주기	년 1회 이상
시험기관	시험․검사기관, 시험검사 대행업체
근 거	ANSI A 92.2-1990 Category C			ASTM F 711-89	ASTM D-120-87

※ 기타 점검 및 관리방법은 제작업체 장비취급요령에 의한다.

[별표#9]

활선장비․장구 시험검사 대행업체 인정기준

꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲꠲

1. 시험 대상 : 배전활선 장비 및 활선장구류

2. 인정업무 주관 : 우리회사 중앙교육원

3. 인정 자격 : 기본 시험장비 및 시험 기술인력 보유업체

○ 기본 시험장비

시험 장비명	시험 항목	규 격	적용 활선장비․장구	비 고
AC100kV 급 내전압시험기 (이동식 또는 고정식)	① 내전압 측정 ② 누설전류 측정	0~100kV전압인가 조정기능 100kV - 50mA	- 활선 작업차 (버켓 외피․내피, 절연붐 및 유압공구의 절연 손잡이 포함) - 고무장갑류 - 고무소매류 - 고무브랑켓(메트)류 - 고무절연 카바류 - 프라스틱 절연카바류 - 활선스틱류 - 바이패스 점퍼스틱 및 기타	1대 이상

○ 시험기술인력 : 시험책임자 및 시험기술자 각1인

- 시험책임자 : 전기기사(전기산업기사 포함) 또는 산업안전기사 이상의 국가 기술자격증 보유자

- 시험기술자 : 고등학교 전기과 이상 또는 해당분야 1년이상 유경험자

4. 인정 절차

① 시험검사 대행 희망업체에서 인정업무 주관부서에 인정 신청

- 활선장비․장구 시험계획서(시험기준, 시험방법 등 명시)첨부

② 인정업무 주관부서는 본사 설비운영부서와 협의하에 신청업체의 시험장비 및 기술인력 등 적격여부를 현장 실사한후 결과에 따라 적격업체 인정승인 및 본사와 전 1차 사업소에 통보

③ 1차사업소 안전관리 담당부서는 관내 무정전 업체에게 당사승인 대행업체 명부를 안내